ПРОТОКОЛ  МЭК 60870-5-104

приема / передачи газоанализатора IGAS IR-DGA-xG

Согласно МЭК 870-5-104

ГОСТ Р МЭК 870-5-104

Настоящий документ представляет набор параметров и переменных, из которых может быть выбран поднабор для реализации конкретной системы телемеханики. Это означает, что только одно значение выбранных параметров допускается для каждой системы. Другие параметры, такие как перечисленный ниже набор данных и функций, используемых в направлении управления и контроля, позволяют определить набор или поднаборы, подходящие для использования на данном объекте. Настоящий перечень обобщает параметры ранее описанных классов, чтобы помочь сделать правильный выбор для отдельных применений. Если система составлена из устройств, изготовленных разными производителями, то необходимо, чтобы все партнеры согласовали выбранные параметры.

Выбранные параметры обозначаются в белых прямоугольниках следующим образом:

|  | Функция или ASDU не используется |
| --- | --- |
| X. | Функция или ASDU используется, как указано в стандарте (по умолчанию) |
| R. | Функция или ASDU используется в обратном режиме |
| B. | Функция или ASDU используется в стандартном и обратном режиме |

Возможный выбор (пустой, X, R или B) определяется для каждого пункта или параметра. Черный прямоугольник указывает на то, что опция не может быть выбрана в настоящем стандарте.

1. Система или устройство

(параметр, характерный для системы; указывает на определение системы или устройства, маркируя один из нижеследующих прямоугольников знаком "X")

|  | Определение системы |
| --- | --- |
|  | Определение контролирующей станции (Ведущий, Мастер) |
| X. | Определение контролируемой станции (Ведомый, Слэйв) |

2. Конфигурация сети

(параметр, характерный для сети; все используемые структуры должны маркироваться знаком "X").

|  | Точка-точка |  | Магистральная |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Радиальная точка-точка |  | Многоточечная радиальная |

3. Физический уровень

(параметр, характерный для сети; все используемые интерфейсы и скорости передачи  данных маркируются знаком "X")

Скорости передачи (направление управления)

| Несимметричные цепи Обмена V.24/V.26 Стандартные | Несимметричные цепи обмена V.24/V.28 Рекомендуемые при скорости >1200 бит/с | Симметричные цепи обмена X.24/X.27 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 бит/с | 2400 бит/с | 2400 бит/с | 56000 бит/ |
| 200 бит/с | 4800 бит/с | 4900 бит/с | 64000 бит/ |
| 300 бит/с | 9600 бит/с | 9600 бит /с |  |
| 600 бит/с |  | 19200 бит/с |  |
| 1200 бит/с |  | 38400 бит/с |  |

Скорость передачи (направление контроля)

| Несимметричные цепи Обмена V.24/V.26 Стандартные | Несимметричные цепи обмена V.24/V.28 Рекомендуемые при скорости >1200 бит/с | Симметричные цепи обмена X.24/X.27 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 бит/с | 2400 бит/с | 2400 бит/с | 56000 бит/с |
| 200 бит/с | 4800 бит/с | 4900 бит/с | 64000 бит/с |
| 300 бит/с | 9600 бит/с | 9600 бит /с |  |
| 600 бит/с |  | 19200 бит/с |  |
| 1200 бит/с |  | 38400 бит/с |  |

4. Канальный уровень

(параметр, характерный для сети; все используемые опции маркируются знаком X. Указать максимальную длину кадра. Если применяется нестандартное назначение для сообщений класса 2 при небалансной передаче, то указать Type ID (или Идентификаторы типа) и COT (Причины передачи) всех сообщений, приписанных классу 2).

В настоящем стандарте используются только формат кадра FT 1.2, управляющий символ 1 и фиксированный интервал времени ожидания.

| Передача по каналу | Адресное поле канального уровня |
| --- | --- |
| Балансная передача | Отсутствует (только при балансной передаче) |
| Небалансная передача | Один байт |
| Длина кадра | Два байта |
| Максимальная длина L (число байтов) | Структурированное |
|  | Неструктурированное |

При использовании небалансного канального уровня следующие типы ASDU возвращаются при сообщениях класса 2 (низкий приоритет) с указанием причин передачи:

|  | Стандартное назначение ASDU к сообщениям класса 2 используется следующим образом |
| --- | --- |

| ИДЕНТИФИКАТОР типа | Причина передачи |
| --- | --- |
| 9,11,13,21 | <1> |

|  | Специальное назначение ASDU к сообщениям класса 2 используется следующим образом |
| --- | --- |

| ИДЕНТИФИКАТОР типа | Причина передачи |
| --- | --- |

Примечание - При ответе на опрос данных класса 2 контролируемая станция может посылать в ответ данные класса 1, если нет доступных данных класса 2.

5. Прикладной уровень

Режим передачи прикладных данных

В настоящем стандарте используется только режим 1 (первым передается младший байт), как определено в 4.10  ГОСТ Р МЭК 870-5-5.

Общий адрес ASDU

(параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком X)

|  | Один байт | X. | Два байта |
| --- | --- | --- | --- |

Адрес объекта информации

(параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком X.)

|  | Один байт |  | Структурированный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Два байта | X. | Неструктурированный |
| X. | Три байта |  |  |

Причина передачи

(параметр, характерный для системы; все используемые варианты маркируются знаком X)

|  | Один байт | X. | Два байта (с адресом источника). Если адрес источника не используется, то он устанавливается в 0. |
| --- | --- | --- | --- |

Длина APDU

(параметр, характерный для системы, устанавливающий максимальную длину APDU в системе)

Максимальная длина APDU равна 253 (по умолчанию). Максимальная длина может быть уменьшена для системы

| 253. | -Максимальная длина APDU для системы |
| --- | --- |

Выбор стандартных ASDU

Информация о процессе в направлении контроля

(параметр, характерный для станции; каждый Type ID маркируетcя знаком X, если используется

только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях)

| X. | <1> | := Одноэлементная информация | M_SP_NA_1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <2> | := Одноэлементная информация с меткой времени | M_SP_TA_1 |
|  | <3> | := Двухэлементная информация | M_DP_NA_1 |
|  | <4> | := Двухэлементная информация с меткой времени | M_DP_TA_1 |
|  | <5> | := Информация о положении отпаек | M_ST_NA_1 |
|  | <6> | := Информация о положении отпаек с меткой времени | M_ST_TA_1 |
|  | <7> | := Строка из 32 битов | M_BO_NA_1 |
|  | <8> | := Строка из 32 битов с меткой времени | M_BO_TA_1 |
|  | <9> | := Значение измеряемой величины, нормализованное значение | M_ME_NA_1 |
|  | <10> | := Значение измеряемой величины, нормализованное с меткой времени | M_ME_TA_1 |
| X. | <11> | := Значение измеряемой величины, масштабированное значение | M_ME_NB_1 |
|  | <12> | := Значение измеряемой величины, масштабированное значение с меткой времени | M_ME_TB_1 |
|  | <13> | ::=Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой | M_ME_NC_! |
|  | <14> | := Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой с меткой времени | M_ME_TC_1 |
|  | <15> | := Интегральные суммы | M_IT_NA_1 |
|  | <16> | := Интегральные суммы с меткой времени | M_IT_TA_1 |
|  | <17> | := Действие устройств защиты с меткой времени | M_EP_TA_1 |
|  | <18> | := Упакованная информация о срабатывании пусковых органов защиты с меткой времени | M_EP_TB_1 |
|  | <19> | := Упакованная информация о срабатывании выходных цепей устройства защиты с меткой времени | M_EP_TC_1 |
|  | <20> | := Упакованная одноэлементная информация с определением изменения состояния | M_PS_NA_1 |
|  | <21> | := Значение измеряемой величины, нормализованное значение без описателя качества | M_ME_ND_1 |
|  | <30> | := Одноэлементная информация с меткой времени CP56Время2а | M_SP TB_1 |
|  | <31> | := Двухэлементная информация с меткой времени CP56Время2а | M_DP_TB_1 |
|  | <32> | := Информация о положении отпаек с меткой времени CP56Время2а | M_ST_TB_1 |
|  | <33> | := Строка из 32 битов с меткой времениP56Время2 | M_BO_TB_1 |
|  | <34> | := Значение измеряемой величины, нормализованное значение с меткой времениCP56Время2а | M_ME_TD_1 |
|  | <35> | := Значение измеряемой величины, масштабированное значение c меткой времени CP56Время2а | M_ME_TE_1 |
|  | <36> | := Значение измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой с меткой времени CP56Время2а | M_ME_TF_1 |
|  | <37> | := Интегральные суммы с меткой времени CP56Время2а | M_IT_TB_1 |
|  | <38> | := Действие устройств защиты с меткой времени CPВремя2а | M_EP_TD_1 |
|  | <39> | := Упакованная информация о срабатывании пусковых органов защиты с меткой времени CP56Время2а | M_EP_TE_1 |
|  | <40> | := Упакованная информация о срабатывании выходных цепей устройства защиты с меткой времени CP56Время2а | M_EP_TF_1 |

Информация о процессе в направлении управления

(параметр, характерный для станции; каждый Type ID маркируется   знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях)

|  | <45> | := Однопозиционная команда | C_SC_NA_1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <46> | := Двухпозиционная команда | C_DC_NA_1 |
|  | <47> | := Команда пошагового регулирования | C_RC_NA_1 |
|  | <48> | := Команда уставки, нормализованное значение | C_SE_NA_1 |
|  | <49> | := Команда уставки, масштабированное значение | C_SE_NB_1 |
|  | <50> | := Команда уставки, короткий формат с плавающей запятой | C_SE_NC_1 |
|  | <51> | := Строка из 32 бит | C_BO_NA_1 |
|  | <58> | := Однопозиционная команда с меткой времени CP56Время2а | C_SC_TA_1 |
|  | <59> | := Двухпозиционная команда с меткой времени CP56Время2а | C_DC_TA_1 |
|  | <60> | := Команда пошагового регулирования с меткой времени CP56Время2а | C_RC_TA_1 |
|  | <61> | := Команда уставки, нормализованное значение с меткой времени CP56Время2а | C_SE_TA_1 |
|  | <62> | := Команда уставки, масштабированное значение с меткой времени CP56Время2а | C_SE_TB_1 |
|  | <63> | := Команда уставки, короткое значение с плавающей запятой с меткой времени CP56Время2а | C_SE_TC_1 |
|  | <64> | := Строка из 32 бит с меткой времениCP56Время2а | C_BO_TA_1 |

Информация о системе в направлении контроля

( параметр, характерный для станции; для маркировки используется знак X

|  | <70> | := Окончание инициализации | M_EI_NA_1 |
| --- | --- | --- | --- |

Информация о системе в направлении управления

(параметр, характерный для станции; каждый Type ID маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях)

| R. | <100> | := Команда опроса | C_IC_NA_1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <101> | := Команда опроса счетчиков | C_CI_NA_1 |
|  | <102> | := Команда чтения | C_RD_NA_1 |
| R. | <103> | := Команда синхронизации времени (опция см.7.6) | C_CS_NA_1 |
|  | <104> | := Тестовая команда | C_TS_NA_1 |
|  | <105> | := Команда сброса процесса | С_RP_NA_1 |
|  | <106> | := Команда задержки опроса | C_CD_NA_1 |
|  | <107> | := Тестовая команда с меткой времени CPВремя2а | C_TS_TA_1 |

Передача параметра в направлении управления

(параметр, характерный для станции; каждый Type ID маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях)

|  | <110> | := Параметр измеряемой величины, нормализованное значение | P_ME_NA_1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <111> | := Параметр измеряемой величины, масштабированное значение | P_ME_NB_1 |
|  | <112> | := Параметр измеряемой величины, короткий формат с плавающей запятой | P_ME_NC_1 |
|  | <113> | := Активации параметра | P_AC_NA_1 |

Пересылка файла

(параметр, характерный для станции; каждый Type ID маркируется знаком X, если используется только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях)

|  | <120> | := Файл готов | F_FR_NA_1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | <121> | := Секция готова | F_SR_NA_1 |
|  | <122> | := Вызов директории, выбор файла, вызов файла, вызов секции | F_SC_NA_1 |
|  | <123> | := Последняя секция, последний сегмент | F_LS_NA_1 |
|  | <124> | := Подтверждение приема файла, подтверждение приема секции | F_AF_NA_1 |
|  | <125> | := Сегмент | F_SQ_NA_1 |
|  | <126> | := Директория {пропуск или Х; только в направлении контроля (стандартном)} | F_DR_NA_1 |

6. Основные прикладные функции

Инициализация станции

(параметр, характерный для станции; если функция используется, то прямоугольник маркируется знаком X)

|  | Удаленная инициализация |
| --- | --- |

Циклическая передача данных

(параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях)

|  | Циклическая передача данных |
| --- | --- |

Процедура чтения

(параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях)

|  | Процедура чтения |
| --- | --- |

Спорадическая передача

(параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях)

| X. | Спорадическая передача |
| --- | --- |

Дублированная передача объектов информации при спорадической причине передачи

(параметр, характерный для станции; каждый тип информации маркируется знаком X, если оба типа - Type ID без метки времени и соответствующий Type ID с меткой времени выдаются в ответ на одиночное спорадическое изменение в контролируемом объекте).

Следующие идентификаторы типа могут передаваться последовательно, вызванные одиночным изменением состояния объекта информации. Индивидуальные адреса объектов информации, для которых возможна дублированная передача, определяются в проектной документации.

| X. | Одноэлементная информация M_SP_NA_1, M_SP_TA_1, M_SP_TB_1 и M_PS_NA_1 |
| --- | --- |
|  | Двухэлементная информация M_DP_NA_1, M_DP_TA_1 и M_DP_TB |
|  | Информация о положении отпаек M_ST_NA_1, M_ST_TA_1 и M_ST_TB_1 |
|  | Строка из 32 битов M_BO NA_1, M_BO_TA_1 и M_BO_TB_1 (если определено для конкретного проекта) |
|  | Измеряемое значение, нормализованное значение M_ME NA_1, M_ME_TA_1, M_ME ND_1 и M_ME_TD_1 |
| X. | Измеряемое значение, масштабированное значение M_ME NB_1, M_ME_TB_1 и M_ME_TE_1 |
|  | Измеряемое значение, короткий формат с плавающей запятой M_ME NC_1, M_ME_TC_1 и M_ME_TF_1 |

Опрос станции

(параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях)

| X. | общий |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | группа 1 |  | группа 7 |  | группа 13 |
|  | группа 2 |  | группа 8 |  | группа 14 |
|  | группа 3 |  | группа 9 |  | группа 15 |
|  | группа 4 |  | группа 10 |  | группа 16 |
|  | группа 5 |  | группа 11 | Адреса объектов информации, принадлежащих каждой группе, должны быть показаны в отдельной таблице |  |
|  | группа 6 |  | группа 12 |  |  |

Синхронизация времени

(параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях)

| Х. | Синхронизация времени |
| --- | --- |

Передача команд

(параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях)

|  | Прямая передача команд |
| --- | --- |
|  | Прямая передача команд уставки |
|  | Передача команд с предварительным выбором |
|  | Передача команд уставки с предварительным выбором |
|  | Использование C_SE_ACTTERM |
|  | Нет дополнительного определения длительности выходного импульса |
|  | Короткий импульс (длительность определяется системным параметром на КП) |
|  | Длинный импульс (длительность определяется системным параметром на КП) |
|  | Постоянный выход |
|  | Контроль максимальной задержки (запаздывания) команд телеуправления и команд уставки в направлении управления |
|  | Максимальная допустимая задержка команд телеуправления и команд уставки |

Передача интегральных сумм

(параметр, характерный для станции или объекта; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях).

|  | Режим A: Местная фиксация со спорадической передачей |
| --- | --- |
|  | Режим B: Местная фиксация с опросом счетчика |
|  | Режим C: Фиксация и передача при помощи команд опроса счетчика |
|  | Режим D: Фиксация командой опроса счетчика, фиксированные значения сообщаются спорадически |
|  | Считывание счетчика |
|  | Фиксация счетчика без сброса |
|  | Фиксация счетчика со сбросом |
|  | Сброс счетчика |
|  | Общий запрос счетчиков |
|  | Запрос счетчиков группы 1 |
|  | Запрос счетчиков группы 2 |
|  | Запрос счетчиков группы 3 |
|  | Запрос счетчиков группы 4 |

Загрузка параметра

(параметр, характерный для объекта; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях).

|  | Пороговое значение величины |
| --- | --- |
|  | Коэффициент сглаживания |
|  | Нижний предел для передачи значений измеряемой величины |
|  | Верхний предел для передачи значений измеряемой величины |

Активация параметра

(параметр, характерный для объекта; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях).

|  | Активация/деактивация постоянной циклической или периодической передачи адресованных объектов |
| --- | --- |

Процедура тестирования

(параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях).

|  | Процедура тестирования |
| --- | --- |

Пересылка файлов

(параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется)

Пересылка файлов в направлении контроля

|  | Прозрачный файл |
| --- | --- |
|  | Передача данных о нарушениях от аппаратуры защиты |
|  | Передача последовательности событий |
|  | Передача последовательности регистрируемых аналоговых величин |
|  | Пересылка файлов в направлении управления |
|  | Прозрачный файл |

Фоновое сканирование

(параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях).

|  | Фоновое сканирование |
| --- | --- |

Получение задержки передачи

(параметр, характерный для станции; маркируется знаком X, если функция используется только в стандартном направлении, знаком R, если используется только в обратном направлении и знаком B, если используется в обоих направлениях).

|  | Получение задержки передачи |
| --- | --- |

Определение таймаутов

| Параметр | Значение по умолчанию | Примечания | Выбранное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| t0 | 30 с | Таймаут при установлении соединения | 30 |
| t1 | 15 с | Таймаут при посылке или тестировании APDU | 15 |
| t2 | 10 с | Таймаут для подтверждения в случае отсутствия сообщения с данными t2<t1 | 10 |
| t3 | 20 с | Таймаут для посылки блоков тестирования в случае долгого простоя | 20 |

Максимальный диапазон значений для всех таймаутов равен: от 1 до 255 секунд с точностью 1 с.

Максимальное число k неподтвержденных APDU формата I и последних подтверждающих APDU (w)

| Параметр | Значение по умолчанию | Примечания | Выбранное значение |
| --- | --- | --- | --- |
| k | 12 APDU | Максимальная разность переменной состояния передачи и номера последнего подтвержденного APDU | 12 |
| w | 8 APDU | Последнее подтверждение после приема w APDU формата I | 8 |

Максимальный диапазон значений k: от 1 до 32767(215-1) APDU с точностью 1 APDU. Максимальный диапазон значений w: от 1 до 32767 APDU с точностью 1 APDU (Рекомендация: w не должно превышать двух третей от k).

Функция управление пересылкой данных

| X | StartDT / StopDT |
| --- | --- |

Номер порта

| Параметр | Значение | Адрес ASDU |
| --- | --- | --- |
| Номер порта | 2404 | 1 |

IP адрес оборудования

| Параметр | Значение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| IP адрес | 10.10.17.1 | в файле IP на карте microSD |
| Маска подсети | 255.255.255.0 | в файле SubNet на карте microSD |

Приложение №1 к листу согласования протокола.

Адреса объектов передаваемых ТИ

| Одноэлементная информация |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование присоединения | Единицы измерения | Общий опрос C_IC_NA_1 | Спорадическая передача 3 | Адрес |
| 1 | Концентрация CH4 | млн-1 | M_ME_NC | M_ME_TF_1 | 40101 |
| 2 | Концентрация C2H6 | млн-1 | M_ME_NC | M_ME_TF_1 | 40102 |
| 3 | Концентрация C2H2 | млн-1 | M_ME_NC | M_ME_TF_1 | 40103 |
| 4 | Концентрация CO | млн-1 | M_ME_NC | M_ME_TF_1 | 40104 |
| 5 | Концентрация CO2 | млн-1 | M_ME_NC | M_ME_TF_1 | 40105 |
| 6 | Концентрация H2O | млн-1 | M_ME_NC | M_ME_TF_1 | 40106 |
| 7 | Концентрация H2 | млн-1 | M_ME_NC | M_ME_TF_1 | 40107 |
| 8 | Авария в системе |  | M_SP_NA_1 | M_SP_TB_1 | 40108 |
| 9 | Неисправен процессорный модуль |  | M_SP_NA_1 | M_SP_TB_1 | 40109 |
| 9 | Неисправен блок реле 1 |  | M_SP_NA_1 | M_SP_TB_1 | 40109 |
| 10 | Резерв |  | M_SP_NA_1 | M_SP_TB_1 | 40110 |
| 11 | Неисправен модуль аналоговых входов |  | M_SP_NA_1 | M_SP_TB_1 | 40111 |
| 12 | Неисправен блок двигателя |  | M_SP_NA_1 | M_SP_TB_1 | 40112 |
| 13 | Неисправен газоанализатор |  | M_SP_NA_1 | M_SP_TB_1 | 40113 |
| 14 | Неисправен датчик давления |  | M_SP_NA_1 | M_SP_TB_1 | 40114 |
| 15 | Неисправен блок нагрева |  | M_SP_NA_1 | M_SP_TB_1 | 40115 |
| 16 | Неисправен NDIR анализатор |  | M_SP_NA_1 | M_SP_TB_1 | 40116 |
| 17 | Неисправен детектор водорода |  | M_SP_NA_1 | M_SP_TB_1 | 40117 |
| 18 | Неисправен датчик влажности масла |  | M_SP_NA_1 | M_SP_TB_1 | 40118 |